Projet de l'Installation d'Utilisation de l'Énergie Électrique de l'Usine ….

Mémoire Descriptive et Justificative

Índice

1.	Âmbito	4

2.	Constituição e classificação da Instalação de Utilização	5

3.	Princípios orientadores	6

4.	Alimentação das instalações	7

4.1 Avaliação da potência previsível	8

4.2 Instalação de Utilização de Energia Elétrica em Baixa Tensão	8

4.2 Quadros elétricos	8

5.	Dimensionamento das canalizações e respetivas proteções	10

6.1	Proteção contra sobreintensidades	11

5.2	Condicionamento de funcionamento dos quadros elétricos	11

6.	Proteção contra contactos diretos e indiretos	12

6.1	Ligações equipotenciais suplementares	13

7.	Aparelhagem elétrica	14

7.1 Aparelhagem do comando local da iluminação	14

7.2 Tomadas	14

7.2	Características gerais	15

7.4 Iluminação normal	15

7.5 Iluminação de emergência	16

8.	Considerações finais	17

# Objet

La présente Mémoire Descriptive et Justificative, présentée en quatre exemplaires conformément à l'alinéa a, du nº 2, de l'Art. 6º du Décret-Loi 517/80, fait suite à la demande du Requérant (xxxxxxxx) souhaitant licencier l'infrastructure électrique du bâtiment D, situé à XXXXXXX.

# Constitution et classification de l'Installation d'Utilisation

L'Installation d'Utilisation concernée par le présent projet est une Installation d'Utilisation de l'Énergie Électrique de Service Particulier, de Type B, conformément à l'Art. 18º du Décret-Loi 517/80, avec la nouvelle rédaction qui lui a été donnée par le Décret-Loi 101/2007.

L'immeuble en question est constitué par xxx et est destiné à abriter xxxxx, xxxx et xxxxx.

La classification quant aux influences externes a été établie conformément à ce qui est défini dans la section 32 des Règles Techniques des Installations d'Utilisation de l'Énergie Électrique en Basse Tension, R.T.I.U.E.E.B.T., de sorte que les solutions techniques préconisées ici puissent remplir de manière efficace et sécurisée les fins auxquelles elles sont destinées. Dans la pièce dessinée nº xxx est présentée la classification des différentes zones de l'installation quant auxdites influences externes.

# Principes directeurs

Le projet électrique présenté ici a été réalisé en prenant pour base les documents suivants:

.	Règles Techniques des Installations d'Utilisation de l'Énergie Électrique en Basse Tension, R.T.I.U.E.E.B.T.;

. Recommandations de l'Opérateur du Réseau de Distribution et de la Direction Générale de l'Énergie et de la Géologie, DGEG.

# Alimentation des installations

Conformément à ce qui est présenté dans la pièce dessinée nº xxx, l'alimentation du présent immeuble est effectuée à partir du réseau public de distribution de l'énergie électrique en moyenne tension.

La ligne d'alimentation en moyenne tension est de type aérien, 15 kV, avec neutre solidement à la terre, dont la valeur de la puissance de court-circuit au local de l'installation (fournie par l'entité distributrice de l'énergie électrique, E-Redes, SA.) est de 350 MVA. La transition aérien/souterraine est effectuée sur un support de la ligne aérienne de MT, où sont installés un interrupteur-sectionneur, un ensemble de parafoudres et un boîtier terminal de fin de câble, à partir duquel est effectuée la descente jusqu'au Poste de Sectionnement qui compose l'infrastructure électrique de la présente Installation d'Utilisation.

## 4.1 Évaluation de la puissance prévisible

Le réseau de distribution de l'énergie électrique de XXXXX présente le schéma indiqué dans la Pièce dessinée nº xxx. Dans l'Annexe A de cette Mémoire Descriptive est présentée l'évaluation correspondante de la puissance prévisible, qui comme démontré s'élève à environ xxxx kVA.

## 4.2 Installation d'Utilisation de l'Énergie Électrique en Basse Tension

L'Installation d'Utilisation de l'Énergie Électrique en Basse Tension de l'unité industrielle englobe les tableaux électriques, les canalisations électriques, l'appareillage électrique et le système de protection des personnes contre les accidents par action du courant électrique.

Tous les matériaux à employer dans la présente installation devront obéir aux règlements de sécurité en vigueur ainsi qu'aux normes et spécifications nationales ou, à défaut, à celles de la CEI (Commission Électrotechnique Internationale). Ils devront en outre présenter et conserver, de manière durable, les caractéristiques électriques, mécaniques, physiques et chimiques appropriées aux conditions auxquelles ils peuvent être soumis en fonctionnement normal ou anormal prévisible.

Les matériaux, accessoires et équipements prévus dans le projet ont été dimensionnés pour les caractéristiques décrites dans le Tableau I et devront être exécutés et implantés conformément aux conditions établies dans les R.T.I.U.E.E.B.T.

Tableau I : Caractéristiques de l'Installation d'Utilisation de l'Énergie Électrique en Basse Tension.

| Tensão nominal | 230/400 V |
| --- | --- |
| Frequência nominal | 50 Hz |
| Intensidade nominal | Função do circuito a inserir |
| Icc | De acordo com as peças desenhadas |

## 4.2 Tableaux électriques

Pour des raisons d'organisation, de continuité de service et de fonctionnalité, l'Installation d'Utilisation de l'Énergie Électrique possède un total de xxxx tableaux électriques alimentés à partir du Poste de Transformation. Le schéma du réseau de tableaux électriques est celui présenté dans la pièce dessinée nº xx.

Les tableaux électriques sont destinés à protéger, commander et contrôler l'installation. Ils devront posséder une enveloppe de préférence en matériau isolant, résistant à la propagation de flamme, avec des indices de protection non inférieurs au minimum défini pour le local où ils seront installés.

Tous les tableaux devront être de type normalisé, avec porte et serrure, de sorte qu'ils soient inaccessibles au personnel non qualifié, en montage encastré ou saillant, selon le mode de pose des canalisations (apparentes ou encastrées).

Ceux-ci devront être constitués des éléments indiqués dans les schémas électriques de principe correspondants, dont les caractéristiques sont dûment référencées dans les pièces dessinées nº xxx à xxx ; leurs dimensions devront être telles qu'elles permettent d'accueillir tous les équipements prévus, ainsi qu'un agrandissement d'environ 20 % de leur capacité totale, en vue d'une plus grande souplesse d'exploitation future.

Tous les tableaux devront être équipés d'un dispositif de coupure omnipolaire, capable d'établir et d'interrompre la puissance apparente de coupure nominale, à la tension et au facteur de puissance nominaux, dans de bonnes conditions de sécurité et pour un nombre de manœuvres adapté aux conditions normales de service. Ils devront en outre permettre une identification facile des positions fermé/ouvert, même depuis l'extérieur, et présenter un pouvoir de coupure adapté à l'installation dans laquelle ils sont intégrés.

D'une manière générale, dans leur conception, les tableaux électriques devront garantir un accès facile aux différentes parties des appareils et des jeux de barres, sans qu'il soit nécessaire de démonter une quelconque pièce pour effectuer des manœuvres, vérifier les connexions ou régler les relais et autres appareils. L'appareillage à installer devra être encastré dans le panneau frontal, la découpe de ce panneau devant être ajustée afin d'éviter la pénétration de poussières lorsque les portes des tableaux sont ouvertes. De plus, tous les composants devront être dûment identifiés quant à leur fonction et quant aux circuits auxquels ils se rapportent. Il devra également exister, sur la porte de chaque tableau, une pochette en plastique permettant d'insérer une feuille comportant le schéma électrique du tableau correspondant, dûment mis à jour afin de faciliter le diagnostic d'éventuelles pannes et de futurs agrandissements.

Des boutons-poussoirs d'urgence devront également être installés, positionnés conformément aux pièces dessinées correspondantes, afin d'actionner les bobines de déclenchement des dispositifs de coupure générale.

# Dimensionnement des canalisations et de leurs protections

Compte tenu des données présentées dans l'Annexe A, les tableaux électriques de l'installation sont alimentés au moyen des câbles présentés dans le Tableau II. Ce tableau indique les critères de dimensionnement retenus pour la protection contre les surintensités (la valeur du courant de court-circuit maximal dans chacun des tableaux électriques est présentée dans l'Annexe A) ainsi que les chutes de tension correspondantes.

Tableau II : Dimensionnement des départs d'alimentation des Tableaux Électriques.

Chaque fois que, pour le passage des câbles, on utilise des canalisations de type encastré, celles-ci devront respecter les dispositions de la Règle Technique 803.4.5.2 dans le cas de câbles isolés de type H07V, ou celles de la Règle Technique 803.4.5.3 dans les autres cas. Selon cette règle technique, la section droite du conduit devra être déterminée de manière à ce que la somme des sections correspondant au diamètre extérieur moyen maximal des conducteurs isolés ou des câbles n'excède pas 20 % de la section droite intérieure du conduit.

Ce qui équivaut à écrire,

dtubo2≤0,2×Stubo	(1)

La valeur de la chute de tension dans les circuits analysés est présentée dans l'Annexe B. Comme on peut le constater, celles-ci respectent les limites établies par la Règle Technique 525 des R.T.I.U.E.E.B.T.

## 6.1	Protection contre les surintensités

La protection contre les surintensités devra être placée à l'origine des canalisations à protéger et sera assurée au moyen de disjoncteurs magnétothermiques installés dans les tableaux électriques, comme indiqué dans les schémas électriques de principe.

Conformément à la Règle Technique 433 des R.T.I.U.E.E.B.T., une canalisation sera considérée comme correctement protégée contre les surcharges si les caractéristiques de fonctionnement des dispositifs de protection correspondants satisfont simultanément les conditions (2) et (3) présentées ci-après :

IB≤IN≤IZ 									(2)

I2≤1,45.IZ 									(3)

Où :

.		le courant de service du circuit [A] ;IB

.		le courant admissible dans la canalisation [A] ;Iz

.		le courant assigné du dispositif de protection [A] ;In

.		le courant conventionnel de fonctionnement du dispositif de protection [A].I2

Si ces mêmes protections satisfont simultanément à la règle du pouvoir de coupure, la canalisation sera considérée comme correctement protégée contre les courts-circuits.

## Conditionnement de fonctionnement des tableaux électriques

L'installation comporte un circuit de Coupure à Distance qui permet de conditionner le fonctionnement de tous les tableaux électriques de l'installation par l'actionnement du relais de courant installé dans l'interrupteur général du tableau électrique xxxx. Ce circuit, réalisé en câble XZ1(zh) 3G1,5 et protégé par un disjoncteur de type C, 10 A, est alimenté à partir de ce même tableau électrique. Sur ce circuit se trouve le bouton-poussoir qui, une fois actionné, provoque l'actionnement desdits relais de courant.

# Protection contre les contacts directs et indirects

Dans les installations électriques, des mesures devront être adoptées afin de garantir la protection des personnes contre les dangers spécifiques de l'électricité, visant à assurer la protection des personnes contre les contacts directs et indirects (contact de personnes avec des masses mises accidentellement sous tension à la suite d'un défaut d'isolement).

La protection des personnes contre les risques de contacts directs avec des parties de matériaux ou d'équipements fonctionnant sous la tension nominale de 230/400 V sera assurée par l'adoption, entre autres, des dispositions suivantes, intégrées dans le cadre des règlements de sécurité en vigueur :

.	Éloignement approprié des parties actives (sous tension) ;

.	Mise en place d'écrans de protection ;

. 	Isolation des conducteurs et des câbles électriques ;

. 	Protection mécanique appropriée des conducteurs et des câbles, des tableaux (de commande/distribution), des boîtes (de dérivation/passage/appareillage) et du reste de l'appareillage électrique.

La protection des personnes contre les risques de contacts indirects avec les masses sera assurée par l'adoption d'un ensemble de mesures actives, telles que leur liaison à l'installation de terre de protection, complétée par des interrupteurs ou disjoncteurs différentiels installés dans les tableaux électriques de l'installation. Autrement dit, lors de l'exécution du présent projet, le système de protection TT a été retenu, avec le neutre relié à la terre de service et les masses reliées à la terre de protection, ces circuits étant indépendants des autres circuits existants. Le calibre de la protection différentielle devra être tel qu'il satisfasse la condition (4) présentée ci-après :

RAx I∆n≤UL									(4)

Où,

.  la somme des résistances de l'électrode de terre et des conducteurs de protection des masses, en Ohm ;RA

.	 le courant différentiel résiduel assigné du dispositif de protection ;I∆n

.  la tension limite conventionnelle, 50 V.UL

La terre de protection de l'installation, destinée à assurer, conjointement avec les interrupteurs et/ou disjoncteurs différentiels, la protection des personnes contre les contacts indirects, sera commune à la terre de protection du Poste de Transformation nº 5 ; les conducteurs de terre de l'installation auront donc leur origine dans le Poste de Transformation correspondant.

## Liaisons équipotentielles supplémentaires

L'installation devra comporter des liaisons équipotentielles supplémentaires, établies avec un conducteur de section non inférieure à 2,5 mm2, exécutées à l'intérieur de l'installation et présentant des liaisons visibles. Dans ce cadre, devront être équipotentialisés :

. Les canalisations métalliques d'eau chaude et froide, ainsi que la ventilation et les évacuations d'eaux usées ;

. Les éléments métalliques de la construction ;

. Les chemins de câbles ;

. Les masses métalliques des équipements d'utilisation ;

Dans les installations sanitaires, les éléments suivants devront en outre être équipotentialisés :

. Les appareils sanitaires lorsqu'ils sont métalliques, ainsi que leurs tuyaux d'évacuation et leur siphon (s'ils sont métalliques) ;

.	Les ouvertures de ventilation mécanique et leurs conduits ;

.	Tous les autres éléments conducteurs, y compris les encadrements de portes et de fenêtres ;

Le conducteur d'équipotentialité principal devra avoir une section non inférieure à la moitié de la section du conducteur de protection de plus grande section, cette valeur pouvant être limitée à 25 mm2 s'il s'agit de cuivre.

# Appareillage électrique

## 7.1 Appareillage de commande locale de l'éclairage

L'appareillage de commande locale des circuits d'éclairage (interrupteurs, commutateurs et boutons-poussoirs), outre qu'il doit respecter les indices de protection du local adaptés aux influences externes locales, devra être adapté à une tension assignée de 250 V/50 Hz et à un courant assigné de , et présenter les caractéristiques suivantes :10 A

.	Dans les zones à canalisations électriques de type encastré, être destiné à un montage encastré dans les murs à environ  du sol, avec des touches à large surface d'appui et des plaques carrées ;1,20 m

.	Dans les zones à canalisations électriques de type apparent, être destiné à un montage en saillie sur les murs ou les piliers, à environ  du sol, de construction étanche, avec des joints à bagues de serrage en caoutchouc, des serrages mécaniques et un presse-étoupe pour l'entrée du câble.1,50 m

## 7.2 Prises de courant

Les circuits de prises d'usage général sont destinés à alimenter des équipements d'utilisation de faible puissance et, à ce titre, sont distincts des circuits destinés aux appareils d'utilisation spécifiques. Ces circuits ne doivent pas comporter plus de huit points de connexion.

Les circuits de prises d'usage spécifique sont destinés à l'alimentation d'équipements nécessitant un circuit propre, que ce soit pour des raisons de puissance absorbée ou pour des raisons d'ordre opérationnel.

Conformément à la Règle Technique 801.5.8, la section minimale des conducteurs d'alimentation des circuits de prises devra être de 2,5 mm². Les tubes, le cas échéant, devront quant à eux avoir un diamètre minimal égal à .16 mm

Pour chaque circuit de prises, une protection a été prévue au moyen d'un disjoncteur-sectionneur unipolaire (à coupure dans l'air) de type magnétothermique, à courbe de déclenchement de type C, pour une tension assignée de 250 V/50 Hz et un courant assigné de , afin de protéger la canalisation et l'appareillage existants.16 A

Les prises de courant devront respecter les indices de protection du local adaptés aux influences externes locales, présenter une tension assignée de 250 V/50 Hz et un courant assigné de , avec contact de terre de type « schuko », et être installées à une hauteur du sol non inférieure à 0,30 m.16 A

## Caractéristiques générales

L'appareillage électrique à mettre en œuvre dans l'installation d'utilisation de l'énergie électrique devra posséder des caractéristiques adaptées aux influences externes du local où il est installé. Dans ce cadre, celui-ci devra présenter les indices minimaux de protection (IP et IK) indiqués dans le Tableau III.

Tableau III : Indices minimaux de protection en fonction de la classification quant à l'influence externe du local.

| Classificação do local | IP | IK |
| --- | --- | --- |
| AA4 + AB4 | IP X0 | IK 04 |
| AG2 | IP 20 | IK 09 |
| V1 (AD3+BB2+BC3) | Alimentados a TRS ou protegidos por diferencial de 30 mA (apenas equip. de aquecimento de água) |  |
| V2 (AD5+AD4+BB3+BC3) | Equip. de aquecimento de água e/ou iluminação classe I desde que protegidos por diferencial de 30 mA; Equipamentos iluminação classe II |  |
| V3 (AD7+BB3+BC3) | Equip. de classe I desde que protegidos por diferencial de 30 mA; Equipamentos classe II |  |
| BE3 | IP 40 | IK 04 |

## 7.4 Éclairage normal

Les circuits d'éclairage sont fondamentalement destinés à assurer de bonnes conditions d'éclairage pour l'exécution des tâches qui se dérouleront dans les différents locaux. Ainsi, pour la répartition des luminaires d'éclairage et la détermination du nombre de lampes/luminaires pour chacun des espaces concernés, ont été dûment pris en compte leurs caractéristiques d'utilisation, les caractéristiques géométriques et réfléchissantes des surfaces, les degrés minimaux acceptables d'uniformité de l'éclairage, les facteurs de dépréciation du flux lumineux, ainsi que les niveaux moyens d'éclairement recommandés suivants.

Dans les canalisations destinées à ce type de circuits, et conformément à la Règle Technique 801.5.8, la section minimale des conducteurs devra être de 1,5 mm². Les tubes, lorsqu'ils sont nécessaires, devront avoir un diamètre non inférieur à .16 mm

Pour chaque circuit d'éclairage, une protection est prévue au moyen d'un disjoncteur-sectionneur unipolaire (à coupure dans l'air) de type magnétothermique, à courbe de déclenchement de type C, pour une tension assignée de 250 V/50 Hz et un courant assigné de 10 A, afin de protéger la canalisation et l'appareillage existants. Ces circuits ne devront pas non plus dépasser huit points d'utilisation.

## 7.5 Éclairage de secours

Pour l'application du Règlement de Sécurité contre les Incendies dans les Bâtiments, Arrêté 1532/2008 du 29 décembre, l'immeuble concerné sera subdivisé en deux volumes distincts :

. Le volume affecté à l'activité industrielle, qui pourra être considéré comme « Local à Risque C », c'est-à-dire un local présentant des risques aggravés d'éclosion et de développement d'incendie, tant en raison des activités qui y sont exercées que des caractéristiques des produits, matériaux ou équipements qui s'y trouvent, notamment la charge calorifique. Quant au type d'utilisation, il pourra être classé comme de type XII (industries, ateliers et entrepôts) ;

Compte tenu de la classification présentée ci-dessus, le présent immeuble devra être doté d'un éclairage de secours, lequel devra comprendre l'éclairage d'ambiance (destiné à éclairer les locaux de présence habituelle de personnes, évitant ainsi les situations de panique) et l'éclairage de circulation (visant à faciliter la visibilité lors de l'acheminement sûr des personnes vers une zone de sécurité, ainsi que la possibilité d'exécuter les manœuvres relatives à la sécurité et à l'intervention des secours).

Conformément à ce qui est exposé dans les pièces dessinées nº xx et xx, dans le présent immeuble, l'éclairage d'ambiance est obtenu au moyen de luminaires équipés des dénommés « Kits de secours » et de blocs autonomes à flux lumineux plus élevé de type non maintenu, tandis que l'éclairage de circulation est obtenu au moyen de blocs autonomes de type « permanent ».

# Considérations finales

Pour tout ce qui n'est pas expressément prévu dans la présente mémoire descriptive et justificative, il convient d'appliquer les règles techniques en vigueur dans les Règles Techniques des Installations d'Utilisation de l'Énergie Électrique en Basse Tension (R.T.I.U.E.E.B.T.), ainsi que les normes portugaises et européennes en vigueur.

Toutes les modifications survenues lors de l'exécution du projet, quels qu'en soient les motifs, devront être communiquées à l'auteur du présent projet.

xxx, xxx de xxx de xxx

Le Technicien Responsable

__________________________________

Anexo A

Expressions et calculs auxiliaires : Pouvoir de Coupure

ZRede Mont.=c.U2Scc Rede Mont. [Ω]								(A.1)

XRede Mont.≅ZRede Mont. [Ω]							(A.1.1)

RRede Mont.≅0 [Ω]								(A.1.2)

XT=ucc%.UBT2100×Sn [Ω]		(A.2)

Zcc=(i=1nRi)2+(i=1nXi)2 [Ω]							(A.3)

ρcobre=0,0225 [Ω.mm2.m-1]  		(A.4)

λcobre=0,08.10-3 [Ω.m-1]  		(A.5)

a=UpUs  		(A.6)

ZccBT=ZccMTa2  [Ω]		(A.7)

Rcabo=ρS.L [Ω]  		(A.8)

Xcabo=λ.L [Ω]  		(A.9)

Où,

ZRede Mont.L'impédance du réseau en amont [Ω] ;

Scc Rede Mont.La puissance de court-circuit du réseau en amont [Ω] ;

ULa tension assignée du réseau [V] ;

XRede Mont.La réactance du réseau en amont [Ω] ;

RRede Mont.La résistance du réseau en amont [Ω] ;

XTLa réactance de court-circuit du transformateur [Ω] ;

uccLa tension de court-circuit du transformateur [V] ;

UBTLa tension assignée du réseau du côté Basse Tension du transformateur [Ω] ;

SnLa puissance assignée du transformateur [VA] ;

ZccLa puissance de court-circuit [Ω] ;

RccLa résistance de court-circuit [Ω] ;

XccLa réactance de court-circuit [Ω] ;

RiLa résistance du i-ème élément du réseau [Ω] ;

XiLa réactance du i-ème élément du réseau [Ω] ;

ρLa résistivité des conducteurs en cuivre à la température de service [];Ω.mm2/m

λcobreLa réactance linéaire des conducteurs [mΩ/m] ;

RcaboLa résistance de l'âme conductrice [Ω] ;

XcaboLa réactance inductive du conducteur [Ω] ;

ZcaboL'impédance du conducteur [Ω] ;

LLa longueur du conducteur [m] ;

SLa section du conducteur [].mm2

Anexo B

Expressions et calculs auxiliaires : Chutes de Tension

∆U%=100U0.b.ρLS.cosφ+λ.L.sinφ.IB					(B.1)

Où,

∆ULa chute de tension relative [%] ;

U0La tension phase-neutre assignée du réseau [V] ;

b	Un coefficient égal à 1 pour les circuits triphasés et à 2 pour les circuits monophasés ;

ρLa résistivité des conducteurs en cuivre à la température de service [];Ω.mm2/m

λcobreLa réactance linéaire des conducteurs [mΩ/m] ;

φL'angle correspondant au déphasage entre les composantes fondamentales du courant et de la tension [];graus

IBLe courant de service [A].